IBC Energie Wasser Chur  
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur

Gas, Wasser, Wärme   
+41 81 254 48 00, info@ibc-chur.ch

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druckprüfungsprotokoll Anergie** | | | | | | |
| **Projekt:** | | | **Unternehmer:** | | | |
|  | | |  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | | | | |
| Bauabschnitt: | | Von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | Bis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | |  | |  | | |
| HDPE Ø: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Länge: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m | |
| Anzahl Hausanschlüsse: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Prüfmedium: Wasser  Luft | | | |
|  | | | | | | |
| 1. Leitung langsam füllen | | | 1. Leitung entlüftet (bei Wasser) | | | |
| 1. Druckaufbau mit: Wasser: 6 bar  Luft: 0,5 bar | | | 1. Leitung gefüllt/unter Druck: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Uhr | | | |
| 1. Bei Wasser 🡪 Während 1 Stunde den Druck immer wieder ergänzen | | | | | | |
| 6. Bei Wasser nach 1 h **🡪** Druckprüfung **🡪** 10 min. Druck halten   Bei Luft direkt **🡪** Druckprüfung **🡪** 10 min. Druck halten | | | | | | |
| **↑** **7. Druckprüfung erfolgreich -**  **Druck bleibt stabil ?** | | |  | | |  |
| **Nein ↓** | | | **Ja** |
| **↑** | | | Kontrolle Leitung + Verbindungen | | |  |
| ← ← | | | zurück zu Punkt 6. | | | **↓** |
|  | | | 8. Bei Luft 🡪 Druck ablassen | | | |
|  | | | 9. Bei Wasser 🡪 Leitung in Betrieb nehmen | | | |
|  | | | | | | |
| Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Uhr | | |