IBC Energie Wasser Chur
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur

Gas, Wasser, Wärme
+41 81 254 48 00, info@ibc-chur.ch

|  |
| --- |
| **Erdverlegte Armaturen Tabelle Abstände** |
| Abstände der **Absperrung** (Spindel zu Spindel) bei versetzten Schächten gemäss Grundrisse |
| **DN**Leitung | Kombiarmatur**2 –fach**mit **Ø 80** Schacht und Konus **aufØ 60** Schacht | Kombiarmatur**3 –fach**mit **Ø 100** Schacht und Konus **aufØ 60** Schacht | Kombiarmatur**3 –fach**mit **Ø 125** Schacht und Konus **auf****Ø 60** Schacht | Kombiarmatur**3 –fach**mit **Ø 150** Schacht und Konus **auf****Ø 60** Schacht |
| **DN 20** | nur 1 Schacht | 140 cm |  |  |
| **DN 25** | nur 1 Schacht | 140 cm |  |  |
| **DN 32** | nur 1 Schacht | 140 cm |  |  |
| **DN 40** | nur 1 Schacht | 140 cm |  |  |
| **DN 50** | nur 1 Schacht | 140 cm |  |  |
| **DN 65** | 120 cm | 140 cm |  |  |
| **DN 80** | 120 cm | 140 cm |  |  |
| **DN 100** | 120 cm |  | 160 cm |  |
| **DN 125** | 120 cm |  | 160 cm |  |
| **DN 150** | 120 cm |  | 160 cm |  |
| **DN 200** | 120 cm |  |  | 190 cm |
| **DN 250** | 120 cm |  |  | 190 cm |
| **DN 300** | 120 cm |  |  | 190 cm |